**机房运维服务采购要求**

重庆市第四人民医院曾对以下产品进行过采购公告，但由于递交响应材料的供应商不足三家，采购终止。现再次欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的供应商参加。

一、谈判内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 项目限价（单价） | 服务期 | 采购职能部门 | 成交供应商数量（个） |
| 机房运维服务 | 3000元/次 | 1年 | 信息科 | 1 |

二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

1. 服务要求
2. 服务范围：机房精密空调、UPS及监控。
3. 服务标准及质量要求：
4. 根据医院要求提供上门巡检维护服务并出具巡检报告。

1.1检查UPS主机风扇、输入输出参数、显示屏、报警信息等；

1.2定期检查UPS主机内部、风扇、滤网除尘，主路、旁路、电池切换等；

1.3巡查监控整体运行情况及相关应检服务；

1.4巡检完毕均提供书面记录，报告机房环境、设备健康状况评估，优化方案建议。

1. 提供空调室内机过滤网、室外机冷凝器清洁服务。
2. 对机房精密空调、UPS、监控设备提供维修服务。
3. 维修配件要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备类别** | **备件项** | **规格型号** | **单位** | **限价（元）** | **权重** |
| UPS | 过滤网 | UPS防尘网 | 套 | 1480 | 0.011 |
| 蓄电池 | 蓄电池 | 12V100AH | 只 | 860 | 0.006 |
| 精密空调（艾默生25KW列间空调，内机型号CR025RA，外机型号LSF42-R3） | 室内风机 | ZPV038SE-4X9-524 | 个 | 3350 | 0.025 |
| 压缩机加热器 |  | 个 | 200 | 0.001 |
| 室外风机 | ZIEHL-ABEGGFN080-ADK.6N.V7P2 | 个 | 4780 | 0.036 |
| 电磁阀 |  | 个 | 530 | 0.004 |
| HP/LP开关 |  | 个 | 180 | 0.001 |
| 干燥过滤器 |  | 个 | 820 | 0.006 |
| 空调加湿罐 | CAREL 3KG | 个 | 490 | 0.004 |
| 上水阀 |  | 个 | 385 | 0.003 |
| 热力膨胀阀 |  | 个 | 350 | 0.003 |
| 温湿度传感器 |  | 个 | 700 | 0.005 |
| 功率板 | ACRC-T3682201 M1 | 个 | 3140 | 0.023 |
| 控制板 | ACRC-T3682201 C1 | 个 | 5460 | 0.041 |
| 滤波板 | ACRC-T3682201 M2 | 个 | 2370 | 0.018 |
| 驱动板 | ACRC-T3682201 C2 | 个 | 3000 | 0.022 |
| 调速板 | 0347692146060021VSC02M11S2 | 个 | 2500 | 0.019 |
| 内机显示屏 |  | 个 | 4250 | 0.032 |
| KM1压缩机 | Nader NDC1 1801 | 个 | 200 | 0.001 |
| KM2电加热 | GSCI-0901 | 个 | 300 | 0.002 |
| 整流模块 | R48-1000A | 个 | 2170 | 0.016 |
| 主控制器 |  | 个 | 3140 | 0.023 |
| QF1 | 20A/3P | 个 | 200 | 0.001 |
| QF2 | 10A/3P | 个 | 200 | 0.001 |
| QF3 | 3A/2P | 个 | 200 | 0.001 |
| QF4 | 16A/2P | 个 | 200 | 0.001 |
| QF5 | 40A/3P | 个 | 200 | 0.001 |
| 变压器 | CR020RATC DH1512 | 个 | 340 | 0.003 |
| 压缩机过热保护器 |  | 个 | 330 | 0.002 |
| 排水阀线圈 |  | 个 | 270 | 0.002 |
| 制冷剂 | R410A | 罐 | 420 | 0.003 |
| 过滤网 |  | 套 | 480 | 0.004 |
| 安防监控系统 | 摄像头 | 大华400万像素 | 只 | 620 | 0.130 |
| NVR | 16路摄像头，8盘位录像机 | 台 | 3200 | 0.673 |
| 监控硬盘 | 6TB监控级硬盘 | 块 | 920 | 0.193 |
| 电源线 | RVV2\*1.0铜芯电线 | 米 | 5 | 0.001 |
| 网线 | 超五类网线 | 米 | 5 | 0.001 |
| 线管 | 米 | 米 | 8 | 0.002 |

五、商务要求

（一）工期：合同签订后，供应商接到采购人需求后24小时内响应并到达现场排查，在3日内完成配件相关更换。

（二）质量保证

1.质保期：UPS及安防监控系统≥6个月、精密空调配件及蓄电池≥1年。供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

3.产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（三）售后服务内容

1.供应商或制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或制造商应在1小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品技术升级，成交供应商或制造商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商或制造商提供售后服务的，成交供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）报价要求

报价包括完成本项目所需的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

1. 付款方式：转账付款；

1.巡检完成后，如不需维修，采购人在收到成交供应商的巡检报告及符合合同内容的合法有效的发票后付款。

2.巡检完成需进行维修更换的，采购人在产品安装、调试验收合格后，出具经双方签字确认的项目验收报告，收到成交供应商符合合同内容的合法有效的发票后付款。

六、有关说明

（一）凡有意参与谈判的供应商，请在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）下载本项目采购要求等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判内容。

（二）谈判文件公告期限：自公告发布之日（2024年5月28日）起三个工作日。

（三）响应文件递交截止时间：2024年5月31日17点。

（四）响应文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院急救大楼1405室）。

（五）供应商须满足以下二种条件，其投标才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判时间：另行通知。

（七）谈判地点：重庆市第四人民医院。

（八）采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之成交供应商，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告。

（九）采购人无义务向其他供应商解释谈判失败原因，响应文件概不退还。

七、供应商须知

（一）供应商应当按照谈判文件“附页：响应文件格式要求”的规定编制响应文件，并对文件中提出的要求和条件做出实质性响应，编制技术、商务条款差异表，同时编制完整的页码、目录。

（二）响应文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、供应商名称、联系人及电话，需密封）；报价一份（注：含纸质版和电子版，需单独密封。电子版需使用U盘）。

（三）在响应文件正本中，谈判文件“附页：响应文件格式要求”中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

（四）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

（五）电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

八、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）本项目不接受联合体参与谈判。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

九、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：庞老师、李老师

电 话：（023）63692226

传 真：（023）63854632

地 址：重庆市渝中区健康路1号

**附页：**

**响应文件格式要求**

**一、经济部分（单独密封）**

（一）报价函

（二）维修配件明细报价表

**二、服务部分**

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

**三、商务部分**

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

**四、资格条件及其他**

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

**五、其他资料**

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分（单独密封）

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（谈判项目名称）的谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的谈判。

1.愿意按照谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（运维费）为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。以我公司最后报价为准。配件报价详见明细报价表。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

（二）维修配件明细报价表

谈判项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备类别** | **备件项** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 单价合计 |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

 2.该表可扩展。

 供应商名称（公章）或自然人签署：

年 月 日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

谈判项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  | 提醒：请注明服务具体内容以及响应文件中服务具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“四、服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据比较情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

谈判项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签署或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“五、商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据比较情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致： （采购人名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致： （采购人名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

**基本资格条件承诺函**

致 （采购人名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。查询时间： 年 月 日 时。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

## 五、其他资料

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

**供应商诚信管理承诺函**

本企业郑重承诺：我们视诚信为企业的生命，在招标采购活动中，保证遵守诚实信用原则，忠实履行社会责任。

一、守法诚信。本企业依法经营，规范服务，自觉维护公平竞争环境。不恶意质疑投诉；不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购人、采购机构和监督管理机构相关工作人员和评审专家。

二、效率诚信。本企业确保按照合同约定按时交货和及时提供服务。

三、价格诚信。本企业确保供应的产品和服务成交价格不高于该产品和服务的同期市场价格。

四、质量诚信。本企业确保供应的产品和服务都符合规定的设计和制造生产的行业标准，手续合法完备。

五、服务诚信。本企业确保按照合同约定为供应的产品提供相关售后服务，保障用户顺利使用。

我们将自觉遵守以上承诺，并主动接受各供应商、采购用户单位、政府监管部门的监督与检查。如有违背以上承诺，本企业愿意接受进入“采购失信供应商黑名单”、取消供应商资格等处罚措施，并愿意承担赔偿损失等相关法律责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承诺企业(盖章):

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 月 日

（二）其他与项目有关的资料（自附）