比选文件

项目编号：CQSY-A-2024007

项目名称：UPS不间断电源采购

采购人：重庆市第四人民医院

二〇二四年十二月

目   录

第一篇  比选邀请书	- 1 -

一、比选内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商的资格条件	- 1 -

四、有关说明	- 1 -

五、其它有关规定	- 2 -

六、现场踏勘	- 2 -

七、联系方式	- 2 -

第二篇 项目技术需求	- 4 -

一、项目基本概况介绍	- 4 -

二、技术参数	- 4 -

第三篇 项目商务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、报价要求	- 7 -

三、质量保证及售后服务	- 8 -

四、付款方式	- 9 -

五、知识产权	- 9 -

六、其他商务要求内容	- 9 -

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 10 -

一、比选程序及方法	- 10 -

二、评审标准	- 12 -

三、无效响应	- 13 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  竞选人须知	- 15 -

一、竞选人	- 15 -

二、比选文件	- 15 -

三、竞选文件	- 15 -

第六篇  竞选文件格式	- 19 -

一、经济文件	20

二、资格文件	22

三、商务文件	27

四、技术文件	30

五、其他	32

## 第一篇  比选邀请书

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对医院UPS不间断电源采购项目进行比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的供应商参加竞争。

### 一、比选内容

| 项目名称 | 项目限价（万元） | 项目主管科室 | 中选人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS不间断电源 | 30 | 后勤保障科 | 1 |

### 二、资金来源

采购人自筹，资金已到位。

### 三、供应商的资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资格条件

无

### 四、有关说明

（一）凡有意参与比选的供应商，请下载本项目采购要求等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）比选文件公告期限：自公告发布之日（2024年12月9日）起三个工作日；

（三）竞选文件递交时间：2024年12月12日9时-17时；

（四）竞选文件递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院急救大楼14-5室）。

（五）供应商须满足以下二种条件，其比选才被接受：

1、按时递交了竞选文件；

2、按时签到报名。

（六）比选时间：另行通知；

（七）比选地点：重庆市第四人民医院。

（八）采购人将评审结果报我院有权审批部门审批后，即以电话形式告之中选人，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布结果公告。

（九）采购人无义务向其他供应商解释比选失败原因，竞选文件概不退还。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过递交截止时间递交的竞选文件，恕不接收。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

### 六、现场踏勘

递交竞选文件前供应商应到项目现场踏勘，以了解本项目现场实际情况。凡是参与比选的供应商，无论踏勘现场与否，均被视为已充分了解本项目的实际情况，并在其竞选文件中已充分考虑了现场和环境条件。

踏勘联系人：常老师，电话：18602378419。

### 七、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：庞老师

电  话：（023）63692089

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区桂花园路1号

## 技术

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，竞选文件若不满足按无效响应处理。

### 一、项目基本概况介绍

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 项目限价（万元） | 采购职能部门 | 中选人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源（含蓄电池） | 4套 | 30 | 后勤保障科 | 1 |
| 2 | UPS不间断电源（不含蓄电池） | 1台 |  |  |  |
| 3 | 蓄电池更换（匹配现有UPS电源3台） | 若干 |  |  |  |
| 4 | 面板更换（80KVA主机） | 1块 |  |  |  |

注：本项目包含：25KVA UPS（含蓄电池）3套、60KVA UPS（含蓄电池）1套、60KVA UPS主机1台、蓄电池按需配置、80KVA主机面板更换1块。

### 二、技术参数

（一）UPS不间断电源（推荐但不限于维谛、艾默生、能元、合创力、创电等品牌产品）

1. 25KVA UPS不间断电源

※1.1三进三出机架式UPS 25KVA，采用双核DSP全数字化控制技术，智能双变换纯在线式，可选隔离变压器提供完全隔离和完全共模噪声抑制。

▲1.2具备冗余并机功能，并联可以实现2000KVA，并机系统支持共用电池组。

1.3充电电流可通面板液晶显示屏调整，方便后续维护。

▲1.4具有50/60Hz变频转换模式，更好的适应不同负载，节能环保。

1.5输入电压范围：190-520VAC(50%负载)，输出电压范围；376-384V。

1.6输入频率范围：46-54Hz或56-64Hz。

1.7输入功率因数：≧0.99。

1.8输出谐波失真：≦2%THD(阻性负载)，≦5%THD(非线性负载)。

1.9具有SNMP+USB+RS-232多重监控模式。

1.10整流器软启动开机，并能在5-300秒内设置延时启动，可大大减少对电网或油机的冲击。

1.11 UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能。

1.12 UPS输入端（包括旁路）具备D级雷击浪涌保护装置。

▲1.13直流输入电压（VDC）384V(通过液晶显示屏面板可以设置电池节数)电池节数必须可以设置。

▲1.14所投产品需取得 ISO140001，ISO9001,ISO45001,CE认证，泰尔认证、节能认证、第三方检测报告（提供相关证明材料）。

2. 60KVA UPS不间断电源

※2.1三进三出塔式工业级 UPS60KVA，采用双核DSP全数字化控制技术，智能双变换纯在线式，内置输入/输出隔离变压器，提供完全隔离和完全共模噪声抑制。

▲2.2具备冗余并机功能，并联可以实现2000KVA，并机系统可以共用电池组。

2.3充电电流可通过液晶显示屏面板调整，方便后续维护。

▲2.4具有50/60Hz变频转换模式，更好的适应不同负载，节能环保。

2.5输入电压范围：288-475VAC，输出电压范围；376-384V。

2.6输入频率范围：±25%。

2.7输入功率因数：≧0.95。

2.8输出谐波失真：≦2.5%THD(阻性负载)，≦3%THD(非线性负载)。

2.9具有SNMP+USB+RS-232多重监控模式。

2.10整流器软启动开机，并能在5-300秒内设置延时启动，可大大减少对电网或油机的冲击。

2.11 UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能。

2.12 UPS输入端（包括旁路）具备D级雷击浪涌保护装置。

▲2.13直流输入电压（VDC）384V(通过液晶显示屏面板可以设置电池节数)电池节数必须可以设置。

▲2.14所投产品需取得 ISO140001，ISO9001，ISO45001，CE认证，泰尔认证、节能认证、第三方检测报告（提供相关证明材料）。

2.16本UPS电源需含配电和线路改造。

（二）蓄电池

1.12V50AH或12V24AH铅酸免维护电池（按需配置）。

2.12V100AH铅酸免维护电池（按需配置）。

3.12V65AH铅酸免维护电池（按需配置）。

4.蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池。

▲5.蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.85C10；1hr容量放电不低于0.65C10。需提供国家级第三方检测报告。

6.蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等。

7.蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于200mV，按此标准进行验收。

8.蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。

▲9.自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99％。需提供国家级第三方检测报告。

10.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆，需提供国家级第三方检测报告。

11.蓄电池密封反应效率应不低于98.5％。

12.电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。

▲13.蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa，需提供第三方检测报告。

14.热失控敏感性测试温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%。

15.过度放电后充电容量恢复不低于94%，需提供检测报告。

▲16.蓄电池厂家必须提供ISO45001、ISO9001、体系认证证书，必需提供泰尔认证证书和泰尔测报告复印件。

▲17.为响应国家绿色环保要求，蓄电池生产商必须拥有新版排污许可证、通过省级或国家绿色工厂认定、必须是不低于省级认可的节水型企业。

18.蓄电池生产厂家须有CE认证证书、安全生产标准化三级证书、二级及以上清洁生产企业的认定。

19.所投12V系列蓄电池产品需通过8、9烈度的抗震测试，并取得合格证书。

（三）更换山特80KVA主机控制面板

- 项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，竞选文件若不满足按无效响应处理。

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

签订合同后15个日历日内按要求到货并完成安装调试。

（二）交货地点

重庆市第四人民医院指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（5）履约验收内容及验收标准：中选人履行合同情况，服务响应及时性，到达现场是否及时，预防性维护计划性等。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、采购人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6、中选人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、各类税费（若为进口产品含中国海关关税和中国海关增值税）、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（一）竞选文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准，单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（二）同一项目不允许出现两个或两个以上报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

（三）报价中的计价一律采用人民币。

（四）本项目设有最高限价为￥300,000.00元（大写：叁拾万元整）（报价高于最高限价的为无效报价）。

### 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1、验收合格之日起，提供不少于3年的原厂质保期。

竞选人需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、比选产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、竞选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按竞选人实际承诺执行。

4、比选产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞选文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务

1、产品原厂售后服务承诺函（提供承诺函复印件，原件现场备查），承诺函需注明竞选人名称和该项目名称。

2、竞选人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中选人和制造商应当为采购人提供7*24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人和制造商技术人员应在2小时内响应，4小时内达到现场，24小时内排除故障。若故障无法修复，应在48小时内将备用机安装到位。

（3）技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，竞选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原竞选人和制造商提供售后服务的，该竞选人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在竞选文件中列出。

### 四、付款方式

转账付款；合同签订后，采购人在产品安装、调试经双方验收合格后，收到中选人符合合同内容的合法有效的发票后付设备款。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他商务要求内容

（一）竞选人必须在竞选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人或其授权代表参加并签到，比选以抽签的形式确定比选顺序。

（二）本项目依法组建的比选小组对各竞选人的资格条件、竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选人应符合的基本资格条件 | 1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）； 竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。 |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | / |

注：

本项目不接纳联合体比选。

竞选人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。竞选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性检查。依据比选文件的规定，从竞选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签署 | 竞选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 比选方案 | 只能有一个方案参与比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件份数 | 竞选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第二篇及第三篇中（※）号标注的部分作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 竞选文件及有关承诺文件有效期为报名截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。比选小组在对竞选文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

（四）比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正竞选文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对比选文件作出的实质性变动是比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的竞选人。

（七）竞选人在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经比选确定最终采购需求且比选结束后，竞选人应当按照比选文件的变动情况和比选小组的要求重新提交竞选文件或重新做出相关的书面承诺，并提交最后报价（填写《最后报价表》）及相关承诺。已提交竞选文件但未在规定时间内进行最后报价的竞选人，视为放弃最后报价，以竞选人竞选文件中的报价为准。

（九）比选小组采用综合评分法对提交最后报价的竞选人的竞选文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分，综合评分法是指竞选文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为成交候选竞选人的评审方法。竞选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）比选小组成员对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞选人每项评分因素的得分，按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的竞选人为本项目成交候选竞选人，排名第一的为第一成交候选竞选人。若竞选人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。

### 二、评审标准

| 说明： 评分因素 及权重 | 分项名称 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （40%） | 报价 （40分） | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的竞选人的价格为比选基准价，其价格分为满分。 其他竞选人的报价得分按照下列公式计算： 报价得分＝（比选基准价/竞选人最终报价）×30%×100。 得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明” |
| 技术部分 （50%） | 技术要求（50分） | 1.起评分：有效竞选人的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1 所有比选产品的技术参数中，次重要技术参数带（▲）条款有一条不满足的，每一条扣3分，扣完为止。 2.2 一般性技术参数达不到比选文件要求的,每一条扣2分，扣完为止。 |  |
| 竞选人的应答应满足比选文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |
| 商务部分（10%） | 业绩 （5分） | 竞选人 2020 年1月 1日至投标截止日前(以合同签订时间为准），具有一个得1分，最多得5分。 | 提供合同复印件 |
|  | 售后服务方案（5分） | 售后服务方案科学合理、条理清晰可行，得5分；方案科学合理、条理清晰可行，但稍有欠缺，得3分；方案内容模糊不清或未提供得0分。 | 提供售后服务方案，格式自定 |

（一）比选小组认为竞选人的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查竞选人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效响应处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小微企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

### 三、无效响应

竞选人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其竞选文件将被拒绝：

（一）竞选人未通过资格性检查或竞选文件未通过符合性检查的；

（二）竞选人的法定代表人或其授权代表未参加比选；

（三）竞选人所提交的竞选文件不按第六篇“竞选文件格式要求”规定签字、盖章；

（四）竞选人的最后报价超过采购预算的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人再参加本项目的采购活动的；

（七）竞选人竞选文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（八）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（九）竞选人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及比选有效期不满足比选文件要求的；

（十）竞选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（十一）竞选人提供虚假材料的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  竞选人须知

### 一、竞选人

1.合格竞选人条件

合格竞选人应完全符合比选文件第一篇中规定的竞选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、竞选人的风险

竞选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者竞选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效比选。

### 二、比选文件

比选文件是竞选人编制竞选文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由采购邀请书；项目技术需求；项目商务需求；比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；竞选人须知；竞选文件格式等六部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上发布澄清或补遗书，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

（五）评审的依据为比选文件和竞选文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断竞选文件对比选文件的响应，仅基于竞选文件本身而不靠外部证据。

### 三、竞选文件

竞选人应当按照比选文件的要求编制竞选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，编制服务（技术）、商务条款差异表，竞选文件原则上应采用软面订本或胶装方式进行装订，同时编制完整的页码、目录。

（一）竞选文件组成

竞选文件由第六篇“竞选文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第六篇“竞选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞选文件的评审。

（二）联合比选

本项目不接受联合体比选。

（三）比选有效期

比选有效期为报名截止时间起90天。

（四）竞选文件的份数和签署

1、竞选文件一式两份，其中正、副本各一份（注：封面应注明项目名称、竞选人名称、联系人及电话）、电子文档一份。

2、在竞选文件正本中，比选文件第六篇竞选文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真、邮寄形式的竞选文件概不接受。

（五）竞选报价

1、竞选人应严格按照“竞选文件格式”中“竞选一览表”和“报价明细表”的格式填写报价。

2、竞选人的报价为一次性报价，即在竞选有效期内竞选价格固定不变。

3、本项目只接受一个竞选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若竞选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、竞选一览表总价与竞选报价明细表汇总数不一致的，以竞选一览表为准；

2、竞选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人竞选报价，竞选人同意并签字确认后，调整后的竞选报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其竞选将作为无效竞选处理。

（七）竞选文件的递交

1、竞选文件的密封与标记

1.1竞选文件的正本、副本、电子文档可密封在一起，一并送达指定地点。应在封面或封套上注明项目名称、竞选人名称、联系人、联系电话。

1.2封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、本项目不接受竞选文件通过邮寄递交。

四、开标

开标在采购人另行通知的时间和地点公开进行。

五、评标

详见第四篇内容。

六、定标

1、采购人应当按评审结果排序确定中选人，并在“重庆市急救医疗中心”网站（www.cq120.com.cn）上对评标结果进行公告。

2、公告内容包括招标项目名称、中选人名单。

3、如有竞选人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知。

七、成交通知

1、采购人依法确定中选人后，采购人以电话通知形式发出成交通知。

2、成交通知发出后，中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、竞选人认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2、竞选人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3、竞选人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（二）质疑答复时限

采购人应当在收到竞选人的书面质疑后7个工作日内作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑人参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知竞选人补充材料。竞选人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

竞选人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院相关部门提出投诉。

九、签订合同

（一）采购人应当在规定时间内，按照比选文件和中选人竞选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人竞选文件作实质性修改。

（二）比选文件、中选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 第六篇  竞选文件格式

一、经济文件

（一）竞选一览表

（二）报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）生产企业委托代理经销授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

三、商务文件

（一）比选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）产品原厂售后服务承诺函（自附）

四、技术文件

（一）所投各产品的技术要求（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

- 一、经济文件

（一）竞选一览表

项目名称：

| 序号 | 采购内容名称 | 数量 | 报价（万元） | 交货期（或为：实施时间） | 交货地点（或为：实施地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 小写： 元 |  |  |
| 比选总报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

竞选人：                                    法人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

（二）报价明细表（表格格式可根据项目情况自行拟定）

项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请竞选人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 二、资格文件

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署竞选文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。查询时间：    年  月  日   时。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）生产企业委托代理授权书（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

- 三、商务文件

（一）比选函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供招标项目的技术和商务服务。

四、我方按比选文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本  份，副本  份，电子文档   份。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为90天。

六、我方报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（竞选人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 商务要求 | 比选商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码） |  |

竞选人：                               法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”，如竞选人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.该表可扩展。

（三）产品原厂售后服务承诺函（提供承诺函复印件，原件现场备查），承诺函需注明供应商名称和该项目名称（自附）

- 四、技术文件

（一）所投各产品的技术要求（或技术指标）

（二）技术条款差异表

项目名称：

| 序号 | 技术要求 | 比选技术应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术要求响应具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码） |  |

竞选人：                                  法定代表人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；如竞选人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

3.该表可扩展；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

- 五、其他

（一）供应商诚信管理承诺函（格式）

供应商诚信管理承诺函

本企业郑重承诺：我们视诚信为企业的生命，在招标采购活动中，保证遵守诚实信用原则，忠实履行社会责任。

一、守法诚信。本企业依法经营，规范服务，自觉维护公平竞争环境。不恶意质疑投诉；不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购人、采购机构和监督管理机构相关工作人员和评审专家。

二、效率诚信。本企业确保按照合同约定按时交货和及时提供服务。

三、价格诚信。本企业确保供应的产品和服务成交价格不高于该产品和服务的同期市场价格。

四、质量诚信。本企业确保供应的产品和服务都符合规定的设计和制造生产的行业标准，手续合法完备。

五、服务诚信。本企业确保按照合同约定为供应的产品提供相关售后服务，保障用户顺利使用。

我们将自觉遵守以上承诺，并主动接受各竞选人、采购用户单位、政府监管部门的监督与检查。如有违背以上承诺，本企业愿意接受进入“采购失信竞选人黑名单”、取消竞选人资格等处罚措施，并愿意承担赔偿损失等相关法律责任。

承诺企业(盖章):

年  月  日

（二）产品介绍、彩页资料（自附）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）